中山市第二人民医院2025年下半年消防设施维保服务市场调研需求书

一、总则

1、项目名称：中山市第二人民医院2025年下半年消防设施维保服务项目

2、预算金额：元

3、服务期限：消防设施维保服务期限自2025年7月1日至2025年12月31日止。服务期中成交供应商需对过期消防设备进行及时更换，并报采购人总务部备案。

4、供应商报价中包括了货物费、人工费、运输费、装卸费、保险费、安装费、材料费、包装费、税费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用；（币种：人民币）

5、本项目由成交供应商承包及负责磋商文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

6、采购人有权在签订合同时对项目方案做适当修改调整。

7、供应商必须对所有内容进行投标。

8、本项目不接受联合体报价，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

二、服务要求

1、负责对采购人全院消防设施进行维护维修保养提供全保服务（含消防设施中设备、管道、闸阀及所有零部件的维修保养、上漆、需更换的配件、过期的、需更换的消防器材、灭火器箱、灭火器充装等）。

2、预计需要充装手提式干粉灭火器250个，悬挂式干粉灭火器1个，更换防烟面罩50个，数量仅供参考。

3、按照《中华人民共和国消防法》、建筑消防设施的维护管理 （GB25201-2010）和相关法规要求进行消防设施维护保养工作，降低设备故障率；

4、所有维修保养及安装工程必须按国家最新的有关消防、安全生产、建筑规范等标准执行。

5、所有维修效果必须达到恢复原使用功能或优于原状。

★6、应及时消除设备隐患，属于维修范围必须马上进行维修，属于工程大修整治范围（建设、动土、破路等）的由成交供应商提出书面整改方案提交给采购人，应急灯、疏散指示牌、灭火器箱等不能维修的立即更换全新合格产品。

★7、成交供应商中标后承诺必须在中山市设有办事处，并设置24小时应急值班电话，并保持畅通，以方便紧急情况下的快速反应。（自行提供承诺函，格式自拟）

8、成交供应商应在日常消防维护保养中，每次安排不少于2名持有《建（构）筑物消防员资格证》的工作人员开展维保工作，维保过程中涉及特殊工种的必须按有关规定持证上岗（操作），保证所有工作人员没有刑事犯罪记录，服从采购人调配指挥；对不符合要求的，采购人有权提出撤换。

9、成交供应商需保障本项目工作人员稳定性，更换维保人员必须经采购人书面同意后方可上岗。

10、成交供应商维护人员必须经验丰富、责任心强，对采购人的消防设备不熟悉的人员，禁止操作采购人的消防设备；维护人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情；维护人员只能对消防设备进行操作，不准动用其他设备，否则由成交供应商承担全部经济及安全责任。

★11、一般性维修接报后1小时内到达现场，紧急维修30分钟内到达现场，并采取有效措施防止事态或危害的进一步扩大。

12、成交供应商所有巡查，维修、保养工作必须及时完成。

13、成交供应商协助采购人进行员工消防安全急救教育、消防事故演习等工作。

14、成交供应商每月15日按时提交维护保养工作记录表。

15、成交供应商每次到采购人处进行维修及维保时，必须在采购人消防监控室进行登记。

16、每月进行一次消防隐患排查，提交排查报告至医院。

四、服务范围

中山市第二人民医院及南区分院消防设施维修、维护、保养：

（一）火灾自动报警系统；

（二）自动喷淋灭火系统；

（三）消火栓系统；

（四）消防应急广播及对讲通讯系统；

（五）灭火器装置（全院（含南区分院）；

（六）防排烟及通风系统；

（七）七氟丙烷气体灭火装置；

（八）应急照明及安全疏散指示标志系统含应急电源；

（九）消防设备联动（消防控制主机）及消防水泵房控制装置；

（十）应上级部门要求新增加消防设施和设备；

（十一）消防封条的制作及张贴工作。

五、维保内容（每月检查一次）

（一）火灾自动报警系统

1、火灾探测器：

1）为使火灾探测器保持性能良好，正常运行，应在火灾探测器开启运行两年后，每隔两年全部进行清洗一遍；

2）每季度应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试。

2、点型感烟探测器：

1）采用发烟装置向探测器释放烟气，查看探测器报警确认灯，以及火灾报警控制器的火警信号显示；

2）消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动重定，观察探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

3、点型感温探测器：

1）对测试过的火灾探测器做地址记录，以免在下期测试中重复测试同一个点，在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍；

2）测试中应核对火灾探测器的地址是否正确；

3）在测试过程中，应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录，通过汇总，对其工作状态有一个大致的了解，为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证；

4）对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应及时更换；

5）要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸气凝结、结冰等外部自然因素的影响，而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

注：点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动重定火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

4、手动报警按钮：

1） 每月一次巡检手动报警按钮装置，检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换，以免发生误报；

2） 每月一次巡检时，触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮报警的确认灯是否准确；

3） 每月一次对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

（二）自动喷淋灭火系统

1、检查自动喷水灭火系统状态和使用环境，重点检查系统组件包括各类阀门、报警阀组、喷头、管道、供水设施等设备外观有无损坏、锈蚀、渗漏，系统工作环境或保护对象是否正常等；检查喷淋泵控制柜的控制方式是否为自动运行方式；检查末端试水装置的压力值是否满足设计要求。每季度完成对全部设备的查看，并填写《消防设施日常检查表》记录查看情况；

2、每月一次应对自动喷水灭火系统的部分管网进行检查，通过末端试水装置进行放水试验，查看阀门的开启性能和密封性能，水流指示器、压力开关、延时器、水力警铃及喷淋泵的状态以及火灾报警控制器上显示的报警或动作响应，填写《消防设施定期维护表》记录检查情况；

3、每月必须本项目内的消防设施全面检查测试一次，并且出具检测报告给院方。

（三）消火栓系统

1、室内消火栓：

每月一次对消火栓进行如下检查：

1）确保消火栓周围有障碍物阻挡，取用方便；

2）确保消火栓外观整洁、标识清晰、无机械损伤及严重腐蚀，发现问题立即更换或维修；

3）检查消火栓有无生锈漏水现象，栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失，消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油；

4）对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐，破玻按钮工作状态正常，如有破损及时更换，如水带老化、接头、喷头损坏及时更换；

5）随时抽查消火栓的出水情况，对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查，对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验，连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示；

6）室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

2、室外消火栓：

室外消火栓应每月进行一次检查保养，其内容主要包括：

1）用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时加注润滑油；

2）检查出水口闷盖是否密封，有无缺损；

3）检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补；

4）每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验；

5）定期检查消火栓前端阀门井；

6）保持配套器材的完备有效；

7）确保消火栓外观整洁、标识清晰、无机械损伤及严重腐蚀，发现问题立即更换或维修。

3、消防水池：

1）每月一次查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况；

2）每月一次查看补水设施；

3）每月一次对水源的供水能力进行一次测定；

4）每月一次应不少于两次对消防水池进行清洗、排污。

4、消防管路系统：

1）观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象；

2）外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理；

3）清除堵塞：系统管道中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等；

4）每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

5）对所有消防管路和管道油漆，并标明流水指示方向。

5、稳压泵及气压水罐：

每月一次检查应依据如下步骤进行：

1）打开排气阀，检查是否能够自动加压；

2）打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常；

3）打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开；

4）检查各楼层压力是否正常，若有异常立即整改。

6.消防水泵：

1）查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油；

2）每月一次在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否反馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟；

3）每月一次在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号；

4）每月一次检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；

5）每月一次检查主、备泵能否自动切换；

6）每月一次检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常；

7）每月一次启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况；

8）每月一次对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质；

9）每月对水泵电动机的维护保养：

① 电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象，转动转轴，检查旋转是否正常；

② 电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）；

③水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀；

④机封是否明显漏水，螺栓螺母是否松动。

（四）消防应急广播及对讲通讯系统

1、每月一次在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果；

2、每月一次自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果；

3、每月一次在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播；

4、每月一次用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪声，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪声对比；

5、每月一次选择2-3个消防对讲电话点，检查与消防中心通话情况，正常情况下应声音清楚。

（五）灭火器装置

1、加强灭火器的日常管理和维护。建立“消防器材检查表(灭火器)”，登记类型、配置数量、设置部位并张贴在灭火器放置处。

2、依照“消防器材检查表(灭火器)”之内容每月检查一次。

3、灭火设施和设备箱应保持完整，如有破损或生锈及时更换。

4、灭火器箱应保持完整，如有破损和生锈应立即更换新箱。

检查的内容：

1） 灭火器位置应按管理单位之最新规划位置进行摆放,不得随意挪作他用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光暴晒和强辐射热。

2）铅封及插销均完好无损,未曾动用。

3）灭火器压力表的外表面是否变形、损伤；压力表指针应指向红区或红﹑绿区之间。

4）灭火器是否在有效期内，确保无过期的灭火器存在。

5）一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上更换。

（六）防排烟及通风系统

1、查看机械防、排烟系统组件有无损坏、锈蚀的现象，正压送风口、机械排烟风口及其现场手动开启装置是否被遮挡，每月完成对全部设备的查看；

2、每月一次手动开启、关闭正压送风口、排烟风口，防火阀，对每个防烟（或正压送风）分区进行动作试验，检验其灵活性和密封性；

3、每月一次测试机械防、排烟系统手动、自动启动功能及防火阀的关闭功能，检测各组件的运行状态，并记录检查情况；

4、每月一次进行模拟报警试验，启动正压送风机、排烟风机，开启正压送风口和排烟风口，关闭防火阀，并记录检测情况。

（七）七氟丙烷气体灭火装置

1、日常（运行）时的维护、保养：

1） 保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好；

2） 保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘；

3） 检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销，及铅封应完整无损；

4） 检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动；

5） 检查系统牌、警示牌，无损、清洁可视。

2、月季度维护、保养：

1） 检查启动瓶组压力，压力表示值应在绿区内；

2） 逐个对灭火剂瓶组进行压力检测，压力表示值应在绿区内；

3） 逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查，瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形（凸瘤等），如有上述问题，应及时更换并释放瓶内气体。

3、年度维护、保养：

1） 对灭火设备进行全面检查：瓶组架稳固，各部件连接可靠无松动，并全面做好清洁工作；

2） 对系统进行报警和启动模拟试验，火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明书进行；灭火设备检查电磁驱动装置（脱离被启动瓶组），经自动、手动（包括紧急启动、紧急停止试验），应动作正常；延时时间，现场声光报警等应正常；

3） 对压力信号反馈装置进行检查，卸下该装置，人工推动活塞（模拟灭火剂喷放受压），喷放指示灯应亮，信号应正常反馈；并能自动复位；

4） 对灭火剂输送管网及其附件进行检查，连接可靠、安装稳固，表面无严重锈蚀，并全面做好清洁工作；

5） 检查喷嘴，不应堵塞，并做好清洁工作。

（八）应急照明及安全疏散指示标志

1、每月一次应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常；如有损坏及时维修及更换。如有损坏及时维修或更换。

2、每月一次对应急照明进行一次功能性测试，按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

1）自带电源型和子母电源型切断其主供电电源；

2）集中电源型切断其控制器主电源；

3）接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源；

3、使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度，应符合建筑规的范疏散照度要求，达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度；

4、配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

5、疏散指示标志：

1）每月一次查看外观，核对位置及完好情况；

2）每月一次对疏散指示标志进行一次功能性测试：

①关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况；

②切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度，达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

（九）消防设备联动及消防水泵房控制装置

1、每月一次检查消防中心联动控制系统各指示灯、按键是否正常可靠；

2、每月一次在联运控制系统上手动启动各水泵、风机、控制阀，查看是否受控，各反馈信号是否正常；

3、泵房电控柜的维护保养：

1）每月一次检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀；

2）每月一次检查线路图及操作说明是否齐全；

3）每月一次检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内，开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态，控制盘的指示灯是否正常；

4）每月一次检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤；

5）类比主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。

4、常年维护管理按《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011有关规定执行。

六、月度考核

| 中山市第二人民医院消防维保月度考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 考核标准 |  |  | 扣分 分值 | 扣分 说明 | 备注 |
| 维 保 服 务 质 量 （30分） | 1.对维护人的要求 (15分) |  | （1）人员更换必须按合同要求，并经甲方同意方可进场；（5分） |  |  |  |
|  |  |  | （2）维保人员必须着装统一，言行规范；（5分） |  |  |  |
|  |  |  | （3）项目管理人员需保持通讯工具24小时开启。（5分） |  |  |  |
|  | ①-③达不到以上任一要求，则每项扣5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 2、对维护材料的要求（15分） |  | （1）提供的材料必须是正品，并具有产品合格证；（5分） |  |  |  |
|  |  |  | （2）保留设备原有的各种功能，若根据实际情况需要关停某些功能，需征得采购人确认，方可进行；（5分） |  |  |  |
|  |  |  | （3）尽量使用质量可靠的原装配件，若无原配件，经采购人同意后，方可用同等参数的合格配件代替。（5分） |  |  |  |
|  | ①-③达不到以上任一要求，则每项扣5分 |  |  |  |  |  |
| 月度维保要求(55分) | （1）火灾自动报警系统（5分） | 对采购需求中本项维保内容要求的履行情况 |  |  |  |  |
|  | （2）自动喷淋灭火系统（5分） | 对采购需求中本项维保内容要求的履行情况 |  |  |  |  |
|  | （3）消火栓系统（5分） | 对采购需求中本项维保内容要求的履行情况 |  |  |  |  |
|  | （4）消防应急广播及对讲通讯系统（5分） | 对采购需求中本项维保内容要求的履行情况 |  |  |  |  |
|  | （5）灭火器装置（5分） | 对采购需求中本项维保内容要求的履行情况 |  |  |  |  |
|  | （6）防排烟及通风系统（5分） | 对采购需求中本项维保内容要求的履行情况 |  |  |  |  |
|  | （7）七氟丙烷气体灭火装置（5分） | 对采购需求中本项维保内容要求的履行情况 |  |  |  |  |
|  | （8）应急照明及安全疏散指示标志（5分） | 对采购需求中本项维保内容要求的履行情况 |  |  |  |  |
|  | （9）消防设备联动及消防水泵房控制装置（5分） | 对采购需求中本项维保内容要求的履行情况 |  |  |  |  |
|  | （10）应上级部门要求新增加消防设施和设备（5分） | 对采购需求中本项维保内容要求的履行情况 |  |  |  |  |
|  | （11）消防封条的制作及张贴工作（5分） | 对采购需求中本项维保内容要求的履行情况 |  |  |  |  |
|  | 以上任一要求中的任一内容未达到要求，则每处扣5分。 |  |  |  |  |  |
| 投诉 （15分） | （1）若因乙方服务工作不到位，导致甲方或外单位对服务项目产生投诉，经核实的，每次扣5分。（5分） |  |  |  |  |  |
|  | （2）急修抢修项目必须30分钟到达现场，提供维修方案（报价和维修完成时间），不达标每次扣5分；（5分） |  |  |  |  |  |
|  | （3）若因乙方过失导致设备损坏、人员安全事故，除需每次扣5分，另按合同规定追究责任及经济损失。（5分） |  |  |  |  |  |
| 月度考核得分： 考核日期： |  |  |  |  |  |  |
| 采购人业务管理部门考核人： 消防维保公司负责人： |  |  |  |  |  |  |

注：考核结果需达到90分以上（含90分）方能支付被考核月度的全额维保费；考核结果90分以下，按双方合同条款进行相应的扣罚，每低1分扣1000元，并责令整改，如连续2个月整改达不到合同要求或90分以下，采购人有权解除合同。

成交供应商出现其他违反法律规定、合同约定、成交供应商职业道德和采购人合理要求的行为，或因成交供应商的不当作为或不作为给采购人带来不良影响的，采购人有权终止合同并追究成交供应商的违约责任。

七、付款方式

（一）支付方式：采用银行转账方式支付。

（二）付款方式：2025年12月底一次性付款。

★八、说明

如投标供应商提供虚假材料，在二年内禁止参加采购人组织的各类采购活动，并上报有关部门。